## Sheet1
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO SOLAX POWER X1-Hybrid-XXX
MARCA BATTERIA |  |  | Solax Power
MODELLO SISTEMA DI ACCUMULO | NOME MODELLO |  | T-BAT HS5.0 | T-BAT HS7.5 | T-BAT HS10.0 | T-BAT HS12.5 | T-BAT HS15.0 | T-BAT HS17.5 | T-BAT HS20.0
| COMPOSIZIONE |  | 2 Batterie T-BAT HS 2.5 | 3 Batterie T-BAT HS 2.5 | 4 Batterie T-BAT HS 2.5 | 5 Batterie T-BAT HS 2.5 | 6 Batterie T-BAT HS 2.5 | 7 Batterie T-BAT HS 2.5 | 8 Batterie T-BAT HS 2.5
TIPOLOGIA DI SCHEMA ELETTRICO |  |  | Lato produzione
MODALITÀ DI CONNESSIONE |  |  | Connessione lato corrente continua
ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO |  |  | Dall’impianto di produzioneedalla rete del distributore
TENSIONE NOMINALE |  |  | 230 V
POTENZA NOMINALE DEL SISTEMA DI | G4 X1-Hybrid-3.0-D/M |  | 3.0 kW
| G4 X1-Hybrid-3.7-D/M |  | 3.7 kW
| G4 X1-Hybrid-4.6-D/M |  | 4.6 Kw
| G4 X1-Hybrid-5.0-D/M |  | 5.0 kW
| G4 X1-Hybrid-6.0-D/M |  | 6.0 kW
| G4 X1-Hybrid-7.5-D/M |  | 7.5 kW
POTENZA DI CORTO CIRCUITO COMPLESSIVA | G4 X1-Hybrid-3.0-D/M |  | 4.30 kW
| G4 X1-Hybrid-3.7-D/M |  | 4.78KW
| G4 X1-Hybrid-4.6-D/M |  | 6.59kW
| G4 X1-Hybrid-5.0-D/M |  | 6.85kW
| G4 X1-Hybrid-6.0-D/M |  | 7.89kW
| G4 X1-Hybrid-7.5-D/M |  | 8.79kW
CAPACITÀ DI ACCUMULO NOMINALE |  |  | 5.12 kWh | 7.68 kWh | 10.24 kWh | 12.8 kWh | 15.36 kWh | 17.92 kWh | 20.48 kWh
TIPOLOGIA CHIMICA DELLA CELLA |  |  | Elettrochimica
INTERFACCIA INTEGRATA |  |  | Sì(per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
INTERFACCIA CON LA RETE |  |  | Integrata con altri impianti di produzione (sistema diaccumulo senza inverter dedicato) (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
Cus (CAPACITÀ UTILE DEL SISTEMA DI ACCUMULO) |  |  | 4.61 kWh | 6.91 kWh | 9.22 kWh | 11.52 kWh | 13.82 kWh | 16.13 kWh | 18.43 kWh
Psn (POTENZA DI SCARICA NOMINALE) | abbinato a: G4 X1-Hybrid-3.0-D/M |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-3.7-D/M |  | 3072 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-4.6-D/M |  | 3072 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-5.0-D/M |  | 3072 | 4608 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-6.0-D/M |  | 3072 | 4608 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-7.5-D/M |  | 3072 | 4608 | 6144 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Pcn (POTENZA DI CARICA NOMINALE) | abbinato a: G4 X1-Hybrid-3.0-D/M |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-3.7-D/M |  | 3072 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-4.6-D/M |  | 3072 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-5.0-D/M |  | 3072 | 4608 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-6.0-D/M |  | 3072 | 4608 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-7.5-D/M |  | 3072 | 4608 | 6144 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Psmax (POTENZA DI SCARICA MASSIMA) | abbinato a: G4 X1-Hybrid-3.0-D/M |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-3.7-D/M |  | 3072 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-4.6-D/M |  | 3072 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-5.0-D/M |  | 3072 | 4608 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-6.0-D/M |  | 3072 | 4608 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-7.5-D/M |  | 3072 | 4608 | 6144 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Pcmax (POTENZA DI CARICA MASSIMA) | abbinato a: G4 X1-Hybrid-3.0-D/M |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-3.7-D/M |  | 3072 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-4.6-D/M |  | 3072 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-5.0-D/M |  | 3072 | 4608 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-6.0-D/M |  | 3072 | 4608 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| abbinato a: G4 X1-Hybrid-7.5-D/M |  | 3072 | 4608 | 6144 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
TIPO INVERTER |  |  | Bidirezionale
PREDISPOSTO PER PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE CEI EN 61850 |  |  | No
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO
CARATTERISTICHE DELL’INVERTER
MARCA | SolaX Power
MODELLO | G4 X1-Hybrid 3.0-D/M | G4 X1-Hybrid 3.7-D/M | G4 X1-Hybrid-4.6-D/M | G4 X1-Hybrid-5.0-D/M | G4 X1-Hybrid-6.0-D/M | G4 X1-Hybrid-7.5-D/M
TIPO | Convertitore Statico
NUMERO DI POLI | 1P + N
POTENZA NOMINALE | 3000w | 3700W | 4600W | 5000W | 6000W | 7500W
COSϕ NOMINALE | 1
TENSIONE NOMINALE | 230/240V
CORRENTE NOMINALE In | 14.4 | 16 | 21.7 | 23.9 | 28.6 | 32.6
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO Icc | 13.4 | 15 | 20.7 | 22.9 | 27.6 | 31.6
ICC/In | 0.93056 | 0.9375 | 0.95392 | 0.95816 | 0.96503 | 0.96933
La limitazione della componente continua immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della norma CEI 0-21 implementata all’interno del sistema di controllo delconvertitore
CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI) INTEGRATO NELL’INVERTER
MARCA | Panasonic
MODELLO | ALFG2PF121
TIPO | Relè
CEI EN | CEI 11-20
INTERBLOCCHI | Nessuno
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) INTEGRATO NELL’INVERTER
MARCA | N/A
MODELLO | N/A
FIRMWARE | ARM 2.03, DSP1 2.07, DSP2 2.01
INTEGRATO IN ALTRI APPARATI | Sì, all’interno dell’inverter (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO - ALLEGATO A
SOGLIE DI INTERVENTO DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI)
Protezione |  | Valori di soglia |  | Tempi di intervento
|  | Soglia prescritta | Soglia impostata | Tempo di intervento prescritto | Tempo di intervento impostato | Tempo di intervento rilevato
59.S1 |  | 1,10 Vn | 253 V | ≤3 s | ≤3 s | Autotest
59.S2 |  | 1,15 Vn | 264,5 V | 0,2 s | 0,2 s | Autotest
27.S1 |  | 0,85 Vn | 195,5 V | 1,5 s | 0,9 s | Autotest
27.S2 |  | 0,15 Vn | 34,5 V | 0,2 s | 0,2 s | Autotest
81>.S1 |  | 50,2 Hz | 50,2 Hz | 0,1 s | 0,1 s | Autotest
81<.S1 |  | 49,8 Hz | 49,8 Hz | 0,1 s | 0,1 s | Autotest
81>.S2 |  | 51,5 Hz | 51,5 Hz | 0,1 s oppure 1 s | 1,0 s | Autotest
81<.S2 |  | 47,5 Hz | 47,5 Hz | 0,1 s oppure 4 s | 4,0 s | Autotest
Comando locale |  | Livello logico: basso (soglie restrittive disabilitate)
Segnale esterno |  | Livello logico: alto
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) CO.,Ltd.
Date 25.10.2024