## Hybrid LV
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
1. CARATTERISTICHE DELL’INVERTER
Marca | Solax Power
Modello | X1-HYB-3.0-LV-EU | X1-HYB-3.7-LV-EU | X1-HYB-4.0-LV-EU | X1-HYB-5.0-LV-EU | X1-HYB-6.0-LV-EU
Matricola | Vedi Targa numero seriale (SN)
Tipo | Convertitore statico
Versione Firmware | DSP: 5.00; ARM: 5.00
N. Poli | 1P+N+PE
Potenza Nominale | 3000W | 3700W | 4000W | 5000W | 6000W
Cosφ nominale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Corrente nominale In | 13A | 16.1A | 17.4A | 21.7A | 26A
Contributo alla corrente di corto circuito corto circuito Icc | 12A | 15.1A | 16.4A | 20.7A | 25A
Rapporto Icc/In | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96
Servizio dei generatori | Funzionamento continuo
Modalità di avvio | Automatica da Rete
Interblocco di funzionamento | Assente
2. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI) INTEGRATO NELL’INVERTER per modelli:
| X1-HYB-3.0-LV-EU | X1-HYB-3.7-LV-EU | X1-HYB-4.0-LV-EU | X1-HYB-5.0-LV-EU | X1-HYB-6.0-LV-EU
Marca | HONGFA
Modello | HF170F/12-2HTF
Tipo | Relè
Norme IEC | EN 61810-3
Interblocco di funzionamento | Assente
3. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) INTEGRATO NELL’INVERTER per modelli:
| X1-HYB-3.0-LV-EU | X1-HYB-3.7-LV-EU | X1-HYB-4.0-LV-EU | X1-HYB-5.0-LV-EU | X1-HYB-6.0-LV-EU
Marca | Solax Power
Firmware | DSP: 5.00; ARM: 5.00
Integrato in altri apparati | Sì, all’interno dell’inverter
SOGLIE DI INTERVENTO DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI)
Protezione |  | Valori di soglia |  | Tempi di intervento
|  | Soglia prescritta | Soglia impostata | Tempo di intervento prescritto | Tempo di intervento impostato
59.S1 |  | 1,10 Vn | 253 V | ≤3 s | ≤3 s
59.S2 |  | 1,15 Vn | 264,5 V | 0,2 s | 0,2 s
27.S1 |  | 0,85 Vn | 195,5 V | 1,5 s | 1,5 s
27.S2 |  | 0,15 Vn | 34,5 V | 0,2 s | 0,2 s
81>.S1 |  | 50,2 Hz | 50,2 Hz | 0,1 s | 0,1 s
81<.S1 |  | 49,8 Hz | 49,8 Hz | 0,1 s | 0,1 s
81>.S2 |  | 51,5 Hz | 51,5 Hz | 0,1 s oppure 1 s | 0,1 s
81<.S2 |  | 47,5 Hz | 47,5 Hz | 0,1 s oppure 4 s | 0,1 s
Comando locale |  | Livello logico: basso (soglie restrittive disabilitate)
Segnale esterno |  | Livello logico: alto
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) CO.,Ltd.
Date 20.10.2024

## Bettery 1
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO SOLAX POWER SERIE X1-HYB-XX-LV-EU
MARCA BATTERIA | Solax Power
MODELLO SISTEMA DI ACCUMULO | NOME MODELLO | TP-LD53*1 | TP-LD53*2 | TP-LD53*3 | TP-LD53*4 | TP-LD53*5 | TP-LD53*6 | TP-LD53*7 | TP-LD53*8 | TP-LD53*9 | TP-LD53*10 | TP-LD53*11 | TP-LD53*12 | TP-LD53*13 | TP-LD53*14 | TP-LD53*15 | TP-LD53*16
TIPOLOGIA DI SCHEMA ELETTRICO |  | Lato produzione
MODALITÀ DI CONNESSIONE |  | Connessione lato corrente continua
ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO |  | Dall’impianto di produzione e dalla rete del distributore
TENSIONE NOMINALE |  | 230V
POTENZA NOMINALE DEL SISTEMA DI | X1-HYB-3.0-LV-EU | 3000
| X1-HYB-3.7-LV-EU | 3700
| X1-HYB-4.0-LV-EU | 4600
| X1-HYB-5.0-LV-EU | 5000
| X1-HYB-6.0-LV-EU | 6000
POTENZA DI CORTO CIRCUITO COMPLESSIVA | X1-HYB-3.0-LV-EU | 2760
| X1-HYB-3.7-LV-EU | 3473
| X1-HYB-4.0-LV-EU | 3772
| X1-HYB-5.0-LV-EU | 4760
| X1-HYB-6.0-LV-EU | 5750
CAPACITÀ DI ACCUMULO NOMINALE |  | 5.32 kWh | 10.64 kWh | 15.96 kWh | 21.28 kWh | 26.6 kWh | 31.92 kWh | 37.24 kWh | 42.56 kWh | 47.88 kWh | 53.2 kWh | 58.52 kWh | 63.84 kWh | 69.16 kWh | 74.48 kWh | 79.8 kWh | 85.12 kWh
TIPOLOGIA CHIMICA DELLA CELLA |  | Elettrochimica
INTERFACCIA INTEGRATA |  | Sì
INTERFACCIA CON LA RETE |  | Integrata con altri impianti di produzione (sistema di accumulo senza inverter dedicato) (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
Cus (CAPACITÀ UTILE DEL SISTEMA DI ACCUMULO) |  | 4.79 kWh | 9.58 kWh | 14.36 kWh | 19.15 kWh | 23.94 kWh | 28.73 kWh | 33.52 kWh | 38.3 kWh | 43.09 kWh | 47.88 kWh | 52.67 kWh | 57.46 kWh | 62.24 kWh | 67.03 kWh | 71.82 kWh | 76.61 kWh
Psn (POTENZA DI SCARICA NOMINALE) | X1-HYB-3.0-LV-EU | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| X1-HYB-3.7-LV-EU | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| X1-HYB-4.0-LV-EU | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| X1-HYB-5.0-LV-EU | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| X1-HYB-6.0-LV-EU | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Pcn (POTENZA DI CARICA NOMINALE) | X1-HYB-3.0-LV-EU | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| X1-HYB-3.7-LV-EU | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| X1-HYB-4.0-LV-EU | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| X1-HYB-5.0-LV-EU | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| X1-HYB-6.0-LV-EU | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Psmax (POTENZA DI SCARICA MASSIMA) | X1-HYB-3.0-LV-EU | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| X1-HYB-3.7-LV-EU | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| X1-HYB-4.0-LV-EU | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| X1-HYB-5.0-LV-EU | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| X1-HYB-6.0-LV-EU | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Pcmax (POTENZA DI CARICA MASSIMA) | X1-HYB-3.0-LV-EU | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| X1-HYB-3.7-LV-EU | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| X1-HYB-4.0-LV-EU | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| X1-HYB-5.0-LV-EU | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| X1-HYB-6.0-LV-EU | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000