## ies
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
1. CARATTERISTICHE DELL’INVERTER
Marca | Solax Power
Modello | X1-IES-2.5K | X1-IES-3K | X1-IES-3.7K | X1-IES-4.6K | X1-IES-5K | X1-IES-6K | X1-IES-8K
Matricola | Vedi Targa numero seriale (SN)
Tipo | Convertitore statico
Versione Firmware | DSP: 2,07; ARM: 2,03
N. Poli | 1P+N+PE
Potenza Nominale | 2500W | 3000W | 3700W | 4600W | 5000W | 6000W | 8000W
Cosφ nominale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Corrente nominale In | 10.9A | 13A | 16.1A | 20A | 21.7A | 26.1A | 34.8A
Contributo alla corrente di corto circuito corto circuito Icc | 9.9A | 12A | 15.1A | 19A | 20.7A | 25.1A | 33.8A
Rapporto Icc/In | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97
Servizio dei generatori | Funzionamento continuo
Modalità di avvio | Automatica da Rete
Interblocco di funzionamento | Assente
2. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI) INTEGRATO NELL’INVERTER per modelli:
| X1-IES-2.5K | X1-IES-3K | X1-IES-3.7K | X1-IES-4.6K | X1-IES-5K | X1-IES-6K | X1-IES-8K
Marca | HONGFA
Modello | HF161F-40W
Tipo | Relè
Norme CEI EN | EN 61810-1
Interblocco di funzionamento | Assente
3. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) INTEGRATO NELL’INVERTER per modelli:
| X1-IES-2.5K | X1-IES-3K | X1-IES-3.7K | X1-IES-4.6K | X1-IES-5K | X1-IES-6K | X1-IES-8K
Marca | Solax Power
Firmware | DSP: 2,07; ARM: 2,03
Integrato in altri apparati | Sì, all’interno dell’inverter
SOGLIE DI INTERVENTO DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI)
Protezione |  | Valori di soglia |  | Tempi di intervento
|  | Soglia prescritta | Soglia impostata | Tempo di intervento prescritto | Tempo di intervento impostato | Tempo di intervento rilevato
59.S1 |  | 1,10 Vn | 253 V | ≤3 s | ≤3 s | Fornito dall'autotest
59.S2 |  | 1,15 Vn | 264,5 V | 0,2 s | 0,2 s | Fornito dall'autotest
27.S1 |  | 0,85 Vn | 195,5 V | 1,5 s | 0,9 s | Fornito dall'autotest
27.S2 |  | 0,15 Vn | 34,5 V | 0,2 s | 0,2 s | Fornito dall'autotest
81>.S1 |  | 50,2 Hz | 50,2 Hz | 0,1 s | 0,1 s | Fornito dall'autotest
81<.S1 |  | 49,8 Hz | 49,8 Hz | 0,1 s | 0,1 s | Fornito dall'autotest
81>.S2 |  | 51,5 Hz | 51,5 Hz | 0,1 s oppure 1 s | 1,0 s | Fornito dall'autotest
81<.S2 |  | 47,5 Hz | 47,5 Hz | 0,1 s oppure 4 s | 4,0 s | Fornito dall'autotest
Comando locale |  | Livello logico: basso (soglie restrittive disabilitate)
Segnale esterno |  | Livello logico: alto
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) CO.,Ltd.
Date 04.10.2024

## Bettery 1
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO SOLAX POWER SERIE X1-IES-XX
MARCA BATTERIA | Solax Power
MODELLO SISTEMA DI ACCUMULO | NOME MODELLO | TP-HS50E | TP-HS50E | TP-HS50E | TP-HS50E
| COMPOSIZIONE | 1 TBMS-MCS0800E 1 Batteria TP-HS50E | 1 TBMS-MCS0800E 2 Batterie TP-HS50E | 1 TBMS-MCS0800E 3 Batterie TP-HS50E | 1 TBMS-MCS0800E 4 Batterie TP-HS50E
TIPOLOGIA DI SCHEMA ELETTRICO |  | Lato produzione
MODALITÀ DI CONNESSIONE |  | Connessione lato corrente continua
ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO |  | Dall’impianto di produzionee dalla rete del distributore
TENSIONE NOMINALE |  | 230V
POTENZA NOMINALE DEL SISTEMA DI | X1-IES-2.5K | 2500
| X1-IES-3K | 3000
| X1-IES-3.7K | 3700
| X1-IES-4.6K | 4600
| X1-IES-5K | 5000
| X1-IES-6K | 6000
| X1-IES-8K | 8000
POTENZA DI CORTO CIRCUITO COMPLESSIVA | X1-IES-2.5K | 2270
| X1-IES-3K | 2760
| X1-IES-3.7K | 3473
| X1-IES-4.6K | 4370
| X1-IES-5K | 4761
| X1-IES-6K | 5773
| X1-IES-8K | 7774
CAPACITÀ DI ACCUMULO NOMINALE |  | 5.1 kWh | 10.2 kWh | 15.3 kWh | 20.4 kWh
TIPOLOGIA CHIMICA DELLA CELLA |  | Elettrochimica
INTERFACCIA INTEGRATA |  | Sì
INTERFACCIA CON LA RETE |  | Integrata con altri impianti di produzione (sistema di accumulo senza inverter dedicato) (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
Cus (CAPACITÀ UTILE DEL SISTEMA DI ACCUMULO) |  | 4.59 kWh | 9.18 kWh | 13.77 kWh | 18.36 kWh
Psn (POTENZA DI SCARICA NOMINALE) | X1-IES-2.5K | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
| X1-IES-3K | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| X1-IES-3.7K | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| X1-IES-4.6K | 4600 | 4600 | 4600 | 4600
| X1-IES-5K | 4900 | 5000 | 5000 | 5000
| X1-IES-6K | 4900 | 6000 | 6000 | 6000
| X1-IES-8K | 4900 | 8000 | 8000 | 8000
Pcn (POTENZA DI CARICA NOMINALE) | X1-IES-2.5K | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
| X1-IES-3K | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| X1-IES-3.7K | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| X1-IES-4.6K | 4600 | 4600 | 4600 | 4600
| X1-IES-5K | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| X1-IES-6K | 5000 | 6000 | 6000 | 6000
| X1-IES-8K | 5100 | 8000 | 8000 | 8000
Psmax (POTENZA DI SCARICA MASSIMA) | X1-IES-2.5K | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
| X1-IES-3K | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| X1-IES-3.7K | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| X1-IES-4.6K | 4600 | 4600 | 4600 | 4600
| X1-IES-5K | 4900 | 5000 | 5000 | 5000
| X1-IES-6K | 4900 | 6000 | 6000 | 6000
| X1-IES-8K | 4900 | 8000 | 8000 | 8000
Pcmax (POTENZA DI CARICA MASSIMA) | X1-IES-2.5K | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
| X1-IES-3K | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| X1-IES-3.7K | 3680 | 3680 | 3680 | 3680
| X1-IES-4.6K | 4600 | 4600 | 4600 | 4600
| X1-IES-5K | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| X1-IES-6K | 5000 | 6000 | 6000 | 6000
| X1-IES-8K | 5100 | 8000 | 8000 | 8000