## Table 1
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO
CARATTERISTICHE DELL’INVERTER
MARCA | Solax Power
MODELLO | X3-FTH-80K | X3-FTH-100K | X3-FTH-110K | X3-FTH-120K | X3-FTH-125K | X3-FTH-136K-MV | X3-FTH-150K-MV
TIPO | Convertitore Statico
NUMERO DI POLI | 3/N/PE,3/PE |  |  |  |  | 3P3W+PE
POTENZA NOMINALE | 80kW | 100kW | 110k W | 120kW | 125kW | 136kW | 150kW
COSϕ NOMINALE | 1
TENSIONE NOMINALE | 220V/380V, 230V/400V |  |  |  |  | 500/540
CORRENTE NOMINALE In | 121.3A/116A | 151.6A/145A | 166.7A/159.5A | 181.9A/174A | 189.4A/181.2A | 157.1A/145.4A | 173.2A/160.4A
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO Icc | 160A | 208.3A | 229.2A | 249.8A | 252.1A | 216A | 237.5A
ICC/In | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
La limitazione della componente continua immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della norma CEI 0-21 implementata all’interno del sistema di controllo del convertitore
CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI) INTEGRATO NELL’INVERTER
MARCA | Song Chuan
MODELLO | 511ZP-1AD-F-C M06
TIPO | Relè
CEI EN | CEI 11-20
INTERBLOCCHI | Nessuno
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) INTEGRATO NELL’INVERTER
MARCA | N/A
MODELLO | N/A
FIRMWARE | ARM 2.03
INTEGRATO IN ALTRI APPARATI | Sì, all’interno dell’inverter (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)