## Table 1
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO
CARATTERISTICHE DELL’INVERTER
MARCA | Solax Power
MODELLO | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2
TIPO | Convertitore Statico
NUMERO DI POLI | 3/N/PE,3/PE
POTENZA NOMINALE | 40kW | 50kW | 60kW
COSϕ NOMINALE | 1
TENSIONE NOMINALE | 220V/380V, 230V/400V
CORRENTE NOMINALE In | 60.6A/58 A | 75.8A/72.5A | 90.9A/87A
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO Icc | 86.7A | 104.8A | 131.9A
ICC/In | 1.4 | 1.4 | 1.4
La limitazione della componente continua immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della norma CEI 0-21 implementata all’interno del sistema di controllo del convertitore
CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI) INTEGRATO NELL’INVERTER
MARCA | Song Chuan
MODELLO | 515H-1AH-F-C
TIPO | Relè
CEI EN | CEI 11-20
INTERBLOCCHI | Nessuno
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) INTEGRATO NELL’INVERTER
MARCA | N/A
MODELLO | N/A
FIRMWARE | ARM 2.03
INTEGRATO IN ALTRI APPARATI | Sì, all’interno dell’inverter (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)