## Table 1
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO
CARATTERISTICHE DELL’INVERTER
MARCA | Solax Power
MODELLO | X3-MIC-3K-G2 | X3-MIC-4K-G2 | X3-MIC-5K-G2 | X3-MIC-6K-G2 | X3-MIC-8K-G2 | X3-MIC-10K-G2 | X3-MIC-12K-G2 | X3-MIC-15K-G2
TIPO | Convertitore Statico
NUMERO DI POLI | 3/N/PE
POTENZA NOMINALE | 3000 W | 4000W | 5000 W | 6000W | 8000 W | 10000W | 12000W | 15000W
COSϕ NOMINALE | 1
TENSIONE NOMINALE | 220V/380V, 230V/400V
CORRENTE NOMINALE In | 4.6/4.4 A | 6.1/5.8A | 7.6/7.3A | 9.1/8.7A | 12.2/11.6A | 15.2/14.5A | 18.2/17.4A | 22.7/21.8A
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO Icc | 6.7A | 8.6A | 10.8A | 12.7 A | 16.9A | 20.8A | 24.5A | 28.8A
ICC/In | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2
La limitazione della componente continua immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della norma CEI 0-21 implementata all’interno del sistema di controllo del convertitore
CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI) INTEGRATO NELL’INVERTER
MARCA | Panasonic
MODELLO | ALFG2PF121
TIPO | Relè
CEI EN | CEI 11-20
INTERBLOCCHI | Nessuno
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) INTEGRATO NELL’INVERTER
MARCA | N/A
MODELLO | N/A
FIRMWARE | ARM V1.15
INTEGRATO IN ALTRI APPARATI | Sì, all’interno dell’inverter (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)