## ultra
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
1. CARATTERISTICHE DELL’INVERTER
Marca | Solax Power
Modello | X3-ULT-15K | X3-ULT-15KP | X3-ULT-19,9K | X3-ULT-20K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K
Matricola | Vedi Targa numero seriale (SN)
Tipo | Convertitore statico
Versione Firmware | DSP: 2,07; ARM: 2,03
N. Poli | 3P+N+PE
Potenza Nominale | 15000W | 15000W | 19900W | 20000W | 20000W | 25000W | 30000W
Cosφ nominale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Corrente nominale In | 21,8A | 21,8A | 29A | 29A | 29A | 36,3A | 43,5A
Contributo alla corrente di corto circuito corto circuito Icc | 20,8A | 20,8A | 28A | 28A | 28A | 35,3A | 42,5A
Rapporto Icc/In | 0.95413 | 0.95413 | 0.96552 | 0.96552 | 0.96552 | 0.97245 | 0.97701
Servizio dei generatori | Funzionamento continuo
Modalità di avvio | Automatica da Rete
Interblocco di funzionamento | Assente
2. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI) INTEGRATO NELL’INVERTER per modelli:
| X3-ULT-15K | X3-ULT-15KP | X3-ULT-19,9K | X3-ULT-20K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K
Marca | HONGFA
Modello | HF161F-W/012-HT
Tipo | Relè
Norme CEI EN | EN 61810-1
Interblocco di funzionamento | Assente
3. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) INTEGRATO NELL’INVERTER per modelli:
| X3-ULT-15K | X3-ULT-15KP | X3-ULT-19,9K | X3-ULT-20K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K
Marca | Solax Power
Firmware | DSP: 2,07; ARM: 2,03
Integrato in altri apparati | Sì, all’interno dell’inverter
SOGLIE DI INTERVENTO DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI)
Protezione |  | Valori di soglia |  | Tempi di intervento
|  | Soglia prescritta | Soglia impostata | Tempo di intervento prescritto | Tempo di intervento impostato | Tempo di intervento rilevato
59.S1 |  | 1,10 Vn | 253 V | ≤3 s | ≤3 s | Fornito dall'autotest
59.S2 |  | 1,15 Vn | 264,5 V | 0,2 s | 0,2 s | Fornito dall'autotest
27.S1 |  | 0,85 Vn | 195,5 V | 1,5 s | 0,9 s | Fornito dall'autotest
27.S2 |  | 0,15 Vn | 34,5 V | 0,2 s | 0,2 s | Fornito dall'autotest
81>.S1 |  | 50,2 Hz | 50,2 Hz | 0,1 s | 0,1 s | Fornito dall'autotest
81<.S1 |  | 49,8 Hz | 49,8 Hz | 0,1 s | 0,1 s | Fornito dall'autotest
81>.S2 |  | 51,5 Hz | 51,5 Hz | 0,1 s oppure 1 s | 1,0 s | Fornito dall'autotest
81<.S2 |  | 47,5 Hz | 47,5 Hz | 0,1 s oppure 4 s | 4,0 s | Fornito dall'autotest
Comando locale |  | Livello logico: basso (soglie restrittive disabilitate)
Segnale esterno |  | Livello logico: alto
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) CO.,Ltd.
Date 09.05.2024

## Bettery 1
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO SOLAX POWER SERIE X3-ULT-XXX
MARCA BATTERIA | Solax Power
MODELLO SISTEMA DI ACCUMULO | NOME MODELLO | TS-HS14.4 | TS-HS18.0 | TS-HS21.6 | TS-HS25.2 | TS-HS28.8 | TS-HS32.4 | TS-HS36.0 | TS-HS39.6 | TS-HS43.2 | TS-HS46.8
| COMPOSIZIONE | 1 TBMS-MCS0800 4 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 5 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 6 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 7 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 8 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 9 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 10 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 11 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 12 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 13 Batterie T-BAT HS3.6
TIPOLOGIA DI SCHEMA ELETTRICO |  | Lato produzione
MODALITÀ DI CONNESSIONE |  | Connessione lato corrente continua
ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO |  | Dall’impianto di produzioneedalla rete del distributore
TENSIONE NOMINALE |  | 230V
POTENZA NOMINALE DEL SISTEMA DI | X3-ULT-15K | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999
| X3-ULT-20K | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000
| X3-ULT-25K | 25000
| X3-ULT-30K | 30000
POTENZA DI CORTO CIRCUITO COMPLESSIVA | X3-ULT-15K | 14252
| X3-ULT-15KP | 14252
| X3-ULT-19,9K | 19320
| X3-ULT-20K | 19320
| X3-ULT-20KP | 19320
| X3-ULT-25K | 24357
| X3-ULT-30K | 29325
CAPACITÀ DI ACCUMULO NOMINALE |  | 14,7 kWh | 18,4 kWh | 22,1 kWh | 25,8 kWh | 29,4 kWh | 33,1 kWh | 36,8 kWh | 40,5 kWh | 44,2 kWh | 47,9 kWh
TIPOLOGIA CHIMICA DELLA CELLA |  | Elettrochimica
INTERFACCIA INTEGRATA |  | Sì
INTERFACCIA CON LA RETE |  | Integrata con altri impianti di produzione (sistema di accumulo senza inverter dedicato) (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
Cus (CAPACITÀ UTILE DEL SISTEMA DI ACCUMULO) |  | 13,23 kWh | 16,56 kWh | 19,89 kWh | 23,22 kWh | 26,46 kWh | 29,79 kWh | 33,12 kWh | 36,45 kWh | 39,78 kWh | 43,11 kWh
Psn (POTENZA DI SCARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-20K | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-20KP | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-25K | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-30K | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
Pcn (POTENZA DI CARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-20K | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-20KP | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-25K | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-30K | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
Psmax (POTENZA DI SCARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-20K | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-20KP | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-25K | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-30K | 6050 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
Pcmax (POTENZA DI CARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-20K | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-20KP | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-25K | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968
| X3-ULT-30K | 6300 | 7680 | 9216 | 10752 | 12288 | 13824 | 15360 | 16896 | 18432 | 19968

## battery 1 x 2
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO SOLAX POWER SERIE X3-ULT-XXX
MARCA BATTERIA | Solax Power
MODELLO SISTEMA DI ACCUMULO | NOME MODELLO | TP-HS14.4 | TP-HS18.0 | TP-HS21.6 | TP-HS25.2 | TP-HS28.8 | TP-HS32.4 | TP-HS36.0 | TP-HS39.6 | TP-HS43.2 | TP-HS46.8
| COMPOSIZIONE | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 8 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 10 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 12 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 14 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 16 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 18 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 20 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 22 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 24 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 26 Batterie T-BAT HS3.6
TIPOLOGIA DI SCHEMA ELETTRICO |  | Lato produzione
MODALITÀ DI CONNESSIONE |  | Connessione lato corrente continua
ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO |  | Dall’impianto di produzioneedalla rete del distributore
TENSIONE NOMINALE |  | 230V
POTENZA NOMINALE DEL SISTEMA DI | X3-ULT-15K | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999
| X3-ULT-20K | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000
| X3-ULT-25K | 25000
| X3-ULT-30K | 30000
POTENZA DI CORTO CIRCUITO COMPLESSIVA | X3-ULT-15K | 14252
| X3-ULT-15KP | 14252
| X3-ULT-19,9K | 19320
| X3-ULT-20K | 19320
| X3-ULT-20KP | 19320
| X3-ULT-25K | 24357
| X3-ULT-30K | 29325
CAPACITÀ DI ACCUMULO NOMINALE |  | 29,4 kWh | 36,8 kWh | 44,2 kWh | 51,6 kWh | 58,9 kWh | 66,3 kWh | 73,7 kWh | 81,1 kWh | 88,4 kWh | 95,8 kWh
TIPOLOGIA CHIMICA DELLA CELLA |  | Elettrochimica
INTERFACCIA INTEGRATA |  | Sì
INTERFACCIA CON LA RETE |  | Integrata con altri impianti di produzione (sistema di accumulo senza inverter dedicato) (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
Cus (CAPACITÀ UTILE DEL SISTEMA DI ACCUMULO) |  | 26,46 kWh | 33,12 kWh | 39,78 kWh | 46,44 kWh | 53,01 kWh | 59,67 kWh | 66,33 kWh | 72,99 kWh | 79,56 kWh | 86,22 kWh
Psn (POTENZA DI SCARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 12288 | 15360 | 18432 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 12288 | 15360 | 18432 | 21504 | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 12288 | 15360 | 18432 | 21504 | 24576 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pcn (POTENZA DI CARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 12288 | 15360 | 18432 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 12288 | 15360 | 18432 | 21504 | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 12288 | 15360 | 18432 | 21504 | 24576 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Psmax (POTENZA DI SCARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 12288 | 15360 | 18432 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 12288 | 15360 | 18432 | 21504 | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 12288 | 15360 | 18432 | 21504 | 24576 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pcmax (POTENZA DI CARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 12288 | 15360 | 18432 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 12288 | 15360 | 18432 | 21504 | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 12288 | 15360 | 18432 | 21504 | 24576 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000

## battery 1 x 3
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO SOLAX POWER SERIE X3-ULT-XXX
MARCA BATTERIA | Solax Power
MODELLO SISTEMA DI ACCUMULO | NOME MODELLO | TT-HS14.4 | TT-HS18.0 | TT-HS21.6 | TT-HS25.2 | TT-HS28.8 | TT-HS32.4 | TT-HS36.0 | TT-HS39.6 | TT-HS43.2 | TT-HS46.8
| COMPOSIZIONE | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 12 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 15 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 18 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 21 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 24 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 27 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 30 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 33 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 36 Batterie T-BAT HS3.6 | 1 TBMS-MCS0800 1 TCBox-70 39 Batterie T-BAT HS3.6
TIPOLOGIA DI SCHEMA ELETTRICO |  | Lato produzione
MODALITÀ DI CONNESSIONE |  | Connessione lato corrente continua
ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO |  | Dall’impianto di produzioneedalla rete del distributore
TENSIONE NOMINALE |  | 230V
POTENZA NOMINALE DEL SISTEMA DI | X3-ULT-15K | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999
| X3-ULT-20K | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000
| X3-ULT-25K | 25000
| X3-ULT-30K | 30000
POTENZA DI CORTO CIRCUITO COMPLESSIVA | X3-ULT-15K | 14252
| X3-ULT-15KP | 14252
| X3-ULT-19,9K | 19320
| X3-ULT-20K | 19320
| X3-ULT-20KP | 19320
| X3-ULT-25K | 24357
| X3-ULT-30K | 29325
CAPACITÀ DI ACCUMULO NOMINALE |  | 44,2 kWh | 55,2 kWh | 66,3 kWh | 77,4 kWh | 88,4 kWh | 99,5 kWh | 110,5 kWh | 121,6 kWh | 132,7 kWh | 143,7 kWh
TIPOLOGIA CHIMICA DELLA CELLA |  | Elettrochimica
INTERFACCIA INTEGRATA |  | Sì
INTERFACCIA CON LA RETE |  | Integrata con altri impianti di produzione (sistema di accumulo senza inverter dedicato) (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
Cus (CAPACITÀ UTILE DEL SISTEMA DI ACCUMULO) |  | 39,78 kWh | 49,95 kWh | 59,67 kWh | 79,66 kWh | 79,56 kWh | 89,55 kWh | 99,45 kWh | 109,44 kWh | 119,43 kWh | 129,33 kWh
Psn (POTENZA DI SCARICA NOMINALE) 额定放电功率 | X3-ULT-15K | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20K | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 18432 | 23040 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 18432 | 23040 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Psn (POTENZA DI SCARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20K | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 18432 | 23040 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 18432 | 23040 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pcn (POTENZA DI CARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20K | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 18432 | 23040 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 18432 | 23040 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Psmax (POTENZA DI SCARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20K | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 18432 | 23040 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 18432 | 23040 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pcmax (POTENZA DI CARICA MASSIMA)

## battery 2 strings
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO SOLAX POWER SERIE X3-ULT-XXX
MARCA BATTERIA | Solax Power
MODELLO SISTEMA DI ACCUMULO | NOME MODELLO | TS-HS14.4*2 | TS-HS18.0*2 | TS-HS21.6*2 | TS-HS25.2*2 | TS-HS28.8*2 | TS-HS32.4*2 | TS-HS36.0*2 | TS-HS39.6*2 | TS-HS43.2*2 | TS-HS46.8*2
| COMPOSIZIONE | 2 TBMS-MCS0800 8 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 10 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 12 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 14 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 16 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 18 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 20 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 22 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 24 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 26 Batterie T-BAT HS3.6
TIPOLOGIA DI SCHEMA ELETTRICO |  | Lato produzione
MODALITÀ DI CONNESSIONE |  | Connessione lato corrente continua
ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO |  | Dall’impianto di produzioneedalla rete del distributore
TENSIONE NOMINALE |  | 230V
POTENZA NOMINALE DEL SISTEMA DI | X3-ULT-15K | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999
| X3-ULT-20K | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000
| X3-ULT-25K | 25000
| X3-ULT-30K | 30000
POTENZA DI CORTO CIRCUITO COMPLESSIVA | X3-ULT-15K | 14252
| X3-ULT-15KP | 14252
| X3-ULT-19,9K | 19320
| X3-ULT-20K | 19320
| X3-ULT-20KP | 19320
| X3-ULT-25K | 24357
| X3-ULT-30K | 29325
CAPACITÀ DI ACCUMULO NOMINALE |  | 29,4 kWh | 36,8 kWh | 44,2 kWh | 51,6 kWh | 58,8 kWh | 66,3 kWh | 73,7 kWh | 81,1 kWh | 88,4 kWh | 95,8 kWh
TIPOLOGIA CHIMICA DELLA CELLA |  | Elettrochimica
INTERFACCIA INTEGRATA |  | Sì
INTERFACCIA CON LA RETE |  | Integrata con altri impianti di produzione (sistema di accumulo senza inverter dedicato) (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
Cus (CAPACITÀ UTILE DEL SISTEMA DI ACCUMULO) |  | 26,46 kWh | 33,12 kWh | 39,78 kWh | 46,44 kWh | 53,01 kWh | 59,67 kWh | 66,33 kWh | 72,99 kWh | 79,56 kWh | 86,22 kWh
Psn (POTENZA DI SCARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 12288 | 15360 | 18432 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 12288 | 15360 | 18432 | 21540 | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 12288 | 15360 | 18432 | 21540 | 24576 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pcn (POTENZA DI CARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 12288 | 15360 | 18432 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 12288 | 15360 | 18432 | 21540 | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 12288 | 15360 | 18432 | 21540 | 24576 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Psmax (POTENZA DI SCARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 12288 | 15360 | 18432 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 12288 | 15360 | 18432 | 21540 | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 12288 | 15360 | 18432 | 21540 | 24576 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pcmax (POTENZA DI CARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 12288 | 15360 | 18432 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 12288 | 15360 | 18432 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 12288 | 15360 | 18432 | 21540 | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 12288 | 15360 | 18432 | 21540 | 24576 | 27648 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000

## battery 2 X 2
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO SOLAX POWER SERIE X3-ULT-XXX
MARCA BATTERIA | Solax Power
MODELLO SISTEMA DI ACCUMULO | NOME MODELLO | TP-HS14.4*2 | TP-HS18.0*2 | TP-HS21.6*2 | TP-HS25.2*2 | TP-HS28.8*2 | TP-HS32.4*2 | TP-HS36.0*2 | TP-HS39.6*2 | TP-HS43.2*2 | TP-HS46.8*2
| COMPOSIZIONE | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 16 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 20 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 24 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 28 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 32 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 36 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 40 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 44 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 48 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 52 Batterie T-BAT HS3.6
TIPOLOGIA DI SCHEMA ELETTRICO |  | Lato produzione
MODALITÀ DI CONNESSIONE |  | Connessione lato corrente continua
ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO |  | Dall’impianto di produzioneedalla rete del distributore
TENSIONE NOMINALE |  | 230V
POTENZA NOMINALE DEL SISTEMA DI | X3-ULT-15K | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999
| X3-ULT-20K | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000
| X3-ULT-25K | 25000
| X3-ULT-30K | 30000
POTENZA DI CORTO CIRCUITO COMPLESSIVA | X3-ULT-15K | 14252
| X3-ULT-15KP | 14252
| X3-ULT-19,9K | 19320
| X3-ULT-20K | 19320
| X3-ULT-20KP | 19320
| X3-ULT-25K | 24357
| X3-ULT-30K | 29325
CAPACITÀ DI ACCUMULO NOMINALE |  | 58,8 kWh | 73,6 kWh | 88,4 kWh | 103,2 kWh | 117,8 kWh | 132,6 kWh | 147,4 kWh | 162,2 kWh | 176,8 kWh | 191,6 kWh
TIPOLOGIA CHIMICA DELLA CELLA |  | Elettrochimica
INTERFACCIA INTEGRATA |  | Sì
INTERFACCIA CON LA RETE |  | Integrata con altri impianti di produzione (sistema di accumulo senza inverter dedicato) (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
Cus (CAPACITÀ UTILE DEL SISTEMA DI ACCUMULO) |  | 53,01 kWh | 66,24 kWh | 79,56 kWh | 92,88 kWh | 106,02 kWh | 119,34 kWh | 132,66 kWh | 145,98 kWh | 159,12 kWh | 177,84 kWh
Psn (POTENZA DI SCARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 24576 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pcn (POTENZA DI CARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 24576 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Psmax (POTENZA DI SCARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 24576 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pcmax (POTENZA DI CARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 24576 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 24576 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000

## battery 2 X 3
INFORMAZIONI TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELL’ADDENDUM TECNICO
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO SOLAX POWER SERIE X3-ULT-XXX
MARCA BATTERIA | Solax Power
MODELLO SISTEMA DI ACCUMULO | NOME MODELLO | TT-HS14.4*2 | TT-HS18.0*2 | TT-HS21.6*2 | TT-HS25.2*2 | TT-HS28.8*2 | TT-HS32.4*2 | TT-HS36.0*2 | TT-HS39.6*2 | TT-HS43.2*2 | TT-HS46.8*2
| COMPOSIZIONE | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 24 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 30 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 36 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 42 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 48 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 54 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 60 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 66 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 72 Batterie T-BAT HS3.6 | 2 TBMS-MCS0800 2 TCBox-70 78 Batterie T-BAT HS3.6
TIPOLOGIA DI SCHEMA ELETTRICO |  | Lato produzione
MODALITÀ DI CONNESSIONE |  | Connessione lato corrente continua
ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO |  | Dall’impianto di produzioneedalla rete del distributore
TENSIONE NOMINALE |  | 230V
POTENZA NOMINALE DEL SISTEMA DI | X3-ULT-15K | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999
| X3-ULT-20K | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000
| X3-ULT-25K | 25000
| X3-ULT-30K | 30000
POTENZA DI CORTO CIRCUITO COMPLESSIVA | X3-ULT-15K | 14252
| X3-ULT-15KP | 14252
| X3-ULT-19,9K | 19320
| X3-ULT-20K | 19320
| X3-ULT-20KP | 19320
| X3-ULT-25K | 24357
| X3-ULT-30K | 29325
CAPACITÀ DI ACCUMULO NOMINALE |  | 88,4 kWh | 110,4 kWh | 132,6 kWh | 154,8 kWh | 176,8 kWh | 199 kWh | 221 kWh | 243,2 kWh | 265,4 kWh | 287,4 kWh
TIPOLOGIA CHIMICA DELLA CELLA |  | Elettrochimica
INTERFACCIA INTEGRATA |  | Sì
INTERFACCIA CON LA RETE |  | Integrata con altri impianti di produzione (sistema di accumulo senza inverter dedicato) (per impianti di potenza inferiore a 11,08 kW)
Cus (CAPACITÀ UTILE DEL SISTEMA DI ACCUMULO) |  | 79,56 kWh | 99,36 kWh | 119,34 kWh | 139,32 kWh | 159,12 kWh | 179,1 kWh | 198,9 kWh | 218,88 kWh | 238,86 kWh | 258,66 kWh
Psn (POTENZA DI SCARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pcn (POTENZA DI CARICA NOMINALE) | X3-ULT-15K | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Psmax (POTENZA DI SCARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 12288 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pcmax (POTENZA DI CARICA MASSIMA) | X3-ULT-15K | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-15KP | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| X3-ULT-19,9K | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999 | 19999
| X3-ULT-20K | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-20KP | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| X3-ULT-25K | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| X3-ULT-30K | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000